# CT & VT Ratio Test Results

## CT Ratio Test

| Phase | Tap | Ratio_Nominal | Ratio_Measured | Vin | Vout | Iout | Ratio_Error_% | Phase_Error_deg | Polarity | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED | S1-S2 | 50.00 A : 1.00 A | 50.00 A : 0.548 A | 644.11 uV | 58.79 mV | 1.43 A | -45.218 | 0.325 | Correct | FAIL |
| RED | S1-S3 | 150.00 A : 1.00 A | 150.00 A : 0.941 A | 52.03 mV | 8.29 V | 1.17 A | -5.896 | 23.657 | Correct | FAIL |
| RED | S1-S4 | 300.00 A : 1.00 A | 300.00 A : 1.154 A | 37.98 mV | 9.87 V | 302.76 mA | 15.439 | 25.801 | Correct | FAIL |
| YELLOW | S1-S2 | 50.00 A : 1.00 A | 50.00 A : 1.001 A | 200.30 mV | 10.00 V | 895.29 uA | 0.144 | 0.001 | Correct | PASS |
| YELLOW | S1-S3 | 150.00 A : 1.00 A | 150.00 A : 1.001 A | 66.71 mV | 10.00 V | 153.52 uA | 0.051 | 0.0 | Correct | PASS |
| YELLOW | S1-S4 | 300.00 A : 1.00 A | 300.00 A : 1.001 A | 33.36 mV | 10.00 V | 44.58 uA | 0.081 | -0.001 | Correct | PASS |
| BLUE | S1-S2 | 50.00 A : 1.00 A | 50.00 A : 1.000 A | 199.98 mV | 10.00 V | 680.42 uA | -0.013 | -0.001 | Correct | PASS |
| BLUE | S1-S3 | 150.00 A : 1.00 A | 150.00 A : 1.000 A | 66.67 mV | 10.00 V | 113.62 uA | -0.001 | -0.002 | Correct | PASS |
| BLUE | S1-S4 | 300.00 A : 1.00 A | 300.00 A : 1.001 A | 33.36 mV | 10.00 V | 32.08 uA | 0.057 | -0.002 | Correct | PASS |

Note: RED phase failed all three CT ratio taps (S1-S2, S1-S3, S1-S4) with large ratio and phase errors, while YELLOW and BLUE on the same taps passed cleanly — indicative of a possible CT saturation or wiring issue specific to the RED phase CT.

## VT Ratio Test

| Asset | Test Type | Phase | Winding | Ratio Nominal | V out | V in | Measured Ratio | Ratio Error % | Phase Error (deg) | Polarity | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33kV VT 33000/110V | VT Ratio | Red Phase | 1a-1n | 300:1 | 33.00 V | 0.11 V | 300.00:1 | 0.0 | -0.06 | Correct | PASS |
| 33kV VT 33000/110V | VT Ratio | Red Phase | 1a-1n | 300:1 | 110.00 V | 0.37 V | 297.30:1 | -0.9 | -0.02 | Correct | PASS |
| 33kV VT 33000/110V | VT Ratio | Red Phase | 1a-1n | 300:1 | 299.99 V | 1.00 V | 299.99:1 | -0.003 | -0.01 | Correct | PASS |
| 33kV VT 33000/110V | VT Ratio | Yellow Phase | 2a-2n | 300:1 | 299.99 V | 1.00 V | 299.99:1 | -0.003 | -0.01 | Correct | PASS |
| 33kV VT 33000/110V | VT Ratio | Blue Phase | 3a-3n | 300:1 | 299.99 V | 1.00 V | 299.99:1 | -0.003 | -0.02 | Correct | PASS |